## 8月
浏阳市2023年8月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室停车坪水龙头 | 浏阳市自来水公司办公楼1楼洗漱间水龙头 | 荷花中学门卫室外水龙头 | 关口中学食堂一楼就餐厅外水龙头 | 行政中心附二栋一楼洗漱间水龙头 | 浏阳市文图博餐饮中心餐厅水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.36 | 0.25 | 0.11
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.50≤ X ≤8.50 | - | 7.80 | 7.59 | 7.79 | 7.51 | 7.61 | 7.64
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | <0.045 | <0.045 | <0.045 | <0.045 | <0.045 | <0.045
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00027 | 0.00214 | 0.00013 | 0.00044 | 0.00018 | 0.00972
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0379 | 0.0411 | 0.0428 | 0.0297 | 0.0285 | 0.0363
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00142 | 0.00122 | 0.00118 | 0.00134 | 0.00128 | 0.00130
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 0.98 | 0.91 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 0.88
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0379 | 0.0282 | 0.0413 | 0.0307 | 0.0208 | 0.0283
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | 0.0008 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0056 | 0.0047 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0041 | 0.0049
三溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.73 | 0.56 | 0.80 | 0.60 | 0.42 | 0.56
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.008
游离氯 | 0.05≤ X ≤2 | mg/L | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.34 | 0.45 | 0.36
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 15 | 2 | 4 | <1 | 7 | 5
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）