## 1月
浏阳市2021年1月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫停车坪水龙头 | 浏阳市汽车西站内卫生间洗手池水龙头 | 车站路比一比超市一楼卫生间水龙头 | 荷花中学门卫室水龙头 | 碧景湾小区门卫室水龙头 | 浏阳市自来水公司办公大楼一楼卫生间洗手池水龙头 | 关口中学食堂一楼就餐水龙头 | 浏阳市自来水公司第三水厂出厂水取水点 | 碧桂园售楼部一楼卫生间洗手池水龙头 | 市疾控中心5楼理化实验室 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.40
嗅和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 144 | 140 | 143 | 135 | 142 | 133 | 137 | 136 | 139 | 144 | 133
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 7.27 | 7.30 | 7.33 | 7.30 | 7.31 | 7.35 | 7.29 | 7.33
总硬度（以CaCO₃计） | ≤450 | mg/L | 99.2 | 93.5 | 101.6 | 91.4 | 101.2 | 87.4 | 88.8 | 102.6 | 86.9 | 101.6 | 85.3
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
挥发酚类 | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
氯化物 | ≤250 | mg/L | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 10.7 | 11.4 | 12.3 | 11.1
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 31 | 32 | 29
氨氮 | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.0400 | 0.0393 | 0.0395 | 0.0207 | 0.0358 | 0.0401 | 0.0099 | 0.0272 | 0.0158 | 0.0480 | 0.0421
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00060 | 0.00045 | 0.00135 | 0.00056 | 0.00094 | 0.00103 | 0.00059 | 0.00033 | 0.00041 | 0.00068 | 0.00069
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0312 | 0.0303 | 0.0297 | 0.0351 | 0.0293 | 0.0287 | 0.0255 | 0.0201 | 0.0284 | 0.0287 | 0.0299
铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.00048 | 0.00058 | 0.00092 | 0.00036 | 0.00057 | 0.00105 | 0.00044 | 0.00047 | 0.00056 | 0.00060 | 0.00101
锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.0068 | 0.0042 | 0.0085 | 0.0081 | 0.0102 | 0.0066 | 0.0018 | 0.0030 | 0.0095 | 0.0107 | 0.0154
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00095 | 0.00093 | 0.00082 | 0.00076 | 0.00082 | 0.00083 | 0.00093 | 0.00068 | 0.00088 | 0.00100 | 0.00082
硒 | ≤0.01 | mg/L | 0.00019 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00014 | 0.00020 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00017 | 0.00018 | 0.00014 | 0.00015
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | 0.00012 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00020 | 0.00013 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00016 | 0.00010
铬（六价） | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
耗氧量 | ≤3 | mg/L | 0.79 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.85 | 0.65 | 0.46 | 0.71 | 0.55
四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.013
游离氯 | 0.05-4，出厂水为0.3-4 | mg/L | 0.53 | 0.42 | 0.56 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.68 | 0.45 | 0.51 | 0.39
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）