## Sheet1
浏阳市2021年4月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室水龙头 | 浏阳市汽车西站内一楼卫生间水龙头 | 车站路比一比超市一楼卫生间水龙头 | 荷花中学门卫室水龙头 | 碧景湾小区门卫室水龙头 | 浏阳市自来水公司办公大楼一楼卫生间水龙头 | 关口中学食堂一楼就餐水龙头 | 浏阳市自来水公司第三水厂出厂水取水点 | 碧桂园售楼部一楼卫生间水龙头 | 市疾控中心5楼理化实验室 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.47 | 0.27 | 0.46 | 0.32
嗅和味 | 无异臭异味 |  | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 87 | 80 | 73 | 73 | 71 | 73 | 79 | 85 | 71 | 90 | 75
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.02 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.02 | 7.05 | 7.02 | 7.02 | 7.00 | 7.02 | 7.04
总硬度（以CaCO₃计） | ≤450 | mg/L | 48.3 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 37.1 | 39.0 | 42.9 | 47.8 | 37.1 | 46.8 | 42.0
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
挥发酚类 | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1
氯化物 | ≤250 | mg/L | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.1
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9
氨氮 | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.0021 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0092 | 0.0027 | 0.0079 | 0.0049 | 0.0101 | 0.0086 | 0.0101 | 0.0056
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00140 | 0.00185 | 0.00046 | 0.00111 | 0.00109 | 0.00183 | 0.00036 | 0.00289 | 0.00051 | 0.00454 | 0.00192
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0389 | 0.0207 | 0.0125 | 0.0234 | 0.0137 | 0.0278 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0150 | 0.0231 | 0.0125
铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.00037 | 0.00034 | 0.00033 | 0.00041 | 0.00030 | 0.00033 | 0.00032 | 0.00041 | 0.00051 | 0.00067 | 0.00047
锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.0026 | 0.0096 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0022 | 0.0071 | 0.0022 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0185 | 0.0075
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00034 | 0.00036 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00034 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00041 | 0.00031
硒 | ≤0.01 | mg/L | 0.00013 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00014 | <0.00009 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00021 | 0.00014
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00007 | 0.00012 | 0.00011 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
铬（六价） | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
耗氧量 | ≤3 | mg/L | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.76 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.60
四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0052 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0134 | 0.0031
游离氯 | 0.05-4，出厂水为0.3-4 | mg/L | 0.44 | 0.38 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.46 | 0.55 | 0.58
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）