## Sheet1
浏阳市2021年6月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室厨房水龙头 | 碧桂园售楼部一楼洗漱间水龙头 | 荷花中学门卫水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头 | 关口中学食堂内一楼就餐厅水龙头 | 浏阳市自来水公司办公大楼1楼洗漱间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1(水源及净水条件限制时为3) | NTU | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.12 | 0.24
嗅和味 | 无异臭异味 | - | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5-8.5 | - | 7.22 | 7.26 | 7.11 | 7.24 | 7.31 | 7.07
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
氨氮 | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00063 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00032 | 0.00012 | 0.00102
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0312 | 0.0176 | 0.0197 | 0.0180 | 0.0151 | 0.0235
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00039 | 0.00033 | 0.00036 | 0.00033 | 0.00037 | 0.00033
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
耗氧量 | ≤3 | mg/L | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.80
游离氯 | 0.05-4 | mg/L | 0.38 | 0.56 | 0.43 | 0.56 | 0.60 | 0.45
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）