## 3月
浏阳市2022年3月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检 测 结 果
|  |  | 集里中学门卫室停车坪水龙头 | 碧桂园售楼部一楼洗漱间水龙头 | 荷花中学门卫水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头 | 关口中学食堂内一楼就餐厅水龙头 | 浏阳市自来水公司办公大楼1楼洗漱间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1(水源及净水条件限制时为3) | NTU | 0.44 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.42
嗅和味 | 无异臭异味 | - | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5-8.5 | - | 7.21 | 7.36 | 7.52 | 7.40 | 7.28 | 7.39
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
氨氮 | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00021 | 0.00027 | 0.00025 | 0.00013 | 0.00028 | 0.00036
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0084 | 0.0080 | 0.0106 | 0.0083 | 0.0071 | 0.0109
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00032 | 0.00029 | 0.00031 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00027
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
耗氧量 | ≤3 | mg/L | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.38
游离氯 | 0.05-4 | mg/L | 0.56 | 0.62 | 0.47 | 0.64 | 0.62 | 0.44
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）