## 第一季度1月份
浏阳市2023年1月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值 单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫停车坪水龙头 | 浏阳市汽车西站内卫生间洗手池水龙头 | 车站路比一比超市一楼卫生间水龙头 | 荷花中学门卫室水龙头 | 碧景湾小区门卫室水龙头 | 浏阳市自来水公司办公大楼一楼卫生间洗手池水龙头 | 关口中学食堂一楼就餐水龙头 | 浏阳市自来水公司第三水厂出厂水取水点 | 碧桂园售楼部一楼卫生间洗手池水龙头 | 市疾控中心5楼理化实验室 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.36
嗅和味 | 无异臭异味 | - | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 312 | 223 | 192 | 193 | 197 | 190 | 187 | 194 | 193 | 156 | 189
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.81 | 7.73 | 7.78 | 8.05 | 7.96 | 7.88 | 7.87 | 8.02 | 8.08 | 7.82 | 7.98
总硬度（以CaCO₃计） | ≤450 | mg/L | 85.2 | 84.2 | 82.7 | 87.3 | 82.7 | 82.4 | 82.9 | 79.1 | 84.3 | 66.8 | 84.3
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
挥发酚类 | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
氯化物 | ≤250 | mg/L | 16.6 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 16.8 | 17.2 | 16.7 | 15.9 | 16.9 | 16.5 | 17.2
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24
氨氮 | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | <0.02
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.0548 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0288 | 0.0814 | 0.0743 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0638 | 0.0490 | 0.0887
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00065 | 0.00073 | 0.00016 | 0.00115 | 0.00031 | 0.00156 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00020 | 0.00050 | 0.00016
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0249 | 0.0252 | 0.0181 | 0.0446 | 0.0234 | 0.0390 | 0.0187 | 0.0158 | 0.0202 | 0.0223 | 0.0202
铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.00054 | 0.00046 | 0.00040 | 0.00044 | 0.00057 | 0.00072 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00060 | 0.00046 | 0.00073
锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.0020 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0073 | 0.0009 | <0.0008 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0030
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00070 | 0.00068 | 0.00074 | 0.00072 | 0.00079 | 0.00073 | 0.00073 | 0.00073 | 0.00074 | 0.00068 | 0.00082
硒 | ≤0.01 | mg/L | 0.00017 | 0.00019 | 0.00020 | 0.00016 | <0.00009 | 0.00021 | 0.00018 | 0.00028 | 0.00013 | 0.00017 | 0.00011
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00012 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00009 | <0.00007
铅 | ≤0.01 | mg/L | 0.00009 | 0.00008 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00009 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
铬（六价） | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
耗氧量 | ≤3 | mg/L | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 1.07 | 1.01 | 0.88 | 0.91 | 0.96
四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0229 | 0.0168 | 0.0183 | 0.0297 | 0.0151 | 0.0162 | 0.0225 | 0.0088 | 0.0182 | 0.0210 | 0.0160
游离氯 | 0.05-4，出厂水为0.3-4 | mg/L | 0.27 | 0.28 | 0.46 | 0.14 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.65 | 0.36 | 0.24 | 0.46
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）