## 第一季度2月份
浏阳市2023年2月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫停车坪水龙头 | 碧桂园售楼部一楼洗漱间水龙头 | 荷花中学门卫水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间洗手池水龙头 | 关口中学食堂内一楼就餐厅水龙头 | 浏阳市自来水公司办公大楼1楼洗漱间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1(水源及净水条件限制时为3) | NTU | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.19
嗅和味 | 无异臭异味 | - | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5-8.5 | - | 7.88 | 7.67 | 7.86 | 7.94 | 8.05 | 7.98
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8
氨氮 | ≤0.5 | mg/L | 0.02 | 0.04 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.04
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00026 | 0.00016 | 0.00244 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00054
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0193 | 0.0182 | 0.0526 | 0.0170 | 0.0166 | 0.0224
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00071 | 0.00063 | 0.00063 | 0.00095 | 0.00090 | 0.00079
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
耗氧量 | ≤3 | mg/L | 0.78 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.90 | 0.85
游离氯 | 0.05-4 | mg/L | 0.39 | 0.38 | 0.18 | 0.54 | 0.57 | 0.53
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）