## 第一季度3月份
浏阳市2023年3月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室停车坪水龙头 | 碧桂园售楼部一楼洗漱间水龙头 | 荷花中学门卫水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头 | 关口中学食堂内一楼就餐厅水龙头 | 浏阳市自来水公司办公大楼1楼洗漱间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1(水源及净水条件限制时为3) | NTU | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.31 | 0.10
嗅和味 | 无异臭异味 | - | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5-8.5 | - | 7.79 | 7.64 | 7.90 | 7.69 | 7.82 | 7.49
硝酸盐氮 | ≤10 | mg/L | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
氨氮 | ≤0.5 | mg/L | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00028 | 0.00026 | 0.00037 | 0.00028 | 0.00009 | 0.00113
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0298 | 0.0271 | 0.0332 | 0.0250 | 0.0248 | 0.0335
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00067 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00076 | 0.00068 | 0.00068
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
耗氧量 | ≤3 | mg/L | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76
游离氯 | 0.05-4 | mg/L | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.43 | 0.39
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）