## 6月
浏阳市2023年6月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室停车坪水龙头 | 浏阳市三馆餐饮中心 | 荷花中学门卫水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头 | 关口中学食堂内一楼就餐厅水龙头 | 浏阳市自来水公司办公楼1楼洗漱间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.77 | 7.71 | 7.85 | 7.61 | 7.64 | 7.66
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.048 | <0.045 | <0.045 | <0.045 | <0.045 | <0.045
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00034 | 0.00075 | 0.00042 | 0.00029 | 0.00023 | 0.00158
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0280 | 0.0299 | 0.0291 | 0.0234 | 0.0233 | 0.0282
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00099 | 0.00100 | 0.00113 | 0.00080 | 0.00096 | 0.00093
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.94
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0248 | 0.0224 | 0.0276 | 0.0161 | 0.0137 | 0.0195
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | - | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | - | 0.0043 | 0.0043 | 0.0045 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0037
三溴甲烷 | ≤0.1 | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | 0.39
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 0.05≤ X ≤2 | mg/L | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | 0.20
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | 4 | <1 | <1 | 8 | 7
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）