## 7月
浏阳市2023年7月份市政供水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值 单位 | 检测结果
|  |  | 市疾控中心5楼理化实验室 | 浏阳市汽车西站大厅一楼女洗漱间水龙头 | 车站路比一比超市一楼洗漱间水龙头 | 浏阳市自来水公司办公楼1楼洗漱间水龙头 | 碧景湾小区门卫室外水龙头 | 荷花中学门卫室外水龙头 | 水厂出厂水取水点 | 关口中学食堂一楼餐厅水龙头 | 行政中心附二栋一楼洗漱间水龙头 | 浏阳市文图博餐饮中心餐厅水龙头 | 集里中学门卫室水龙头
色度 | ≤15 | NTU | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | - | 0.21 | 0.48 | 0.33 | 0.73 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.28
臭和味 | 无异臭、异味 |  | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | mg/L | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
溶解性总固体 | ≤1000 |  | 104 | 101 | 102 | 83 | 93 | 108 | 101 | 102 | 100 | 100 | 97
pH值 | 6.50≤ X ≤8.5 | mg/L | 7.77 | 7.74 | 7.58 | 7.60 | 7.65 | 7.72 | 7.64 | 7.63 | 7.79 | 7.82 | 7.74
总硬度（以CaCO?计） | ≤450 | mg/L | 67.1 | 66.5 | 66.3 | 65.5 | 72.6 | 69.4 | 63.4 | 65.3 | 63.8 | 63.3 | 61.7
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
氯化物 | ≤250 | mg/L | 3.7 | 3.3 | 3.4 | <1.0 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.0
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.048 | <0.045 | <0.045 | 0.602 | <0.045 | <0.045 | 0.066 | 0.061 | 0.052 | 0.060 | 0.079
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 3.6 | <0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 14 | 13 | 13 | <1 | <1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.0383 | 0.0482 | 0.0106 | 0.0024 | 0.0211 | 0.0123 | 0.0358 | 0.0339 | 0.0360 | 0.0090 | 0.0041
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00104 | 0.00116 | 0.00032 | 0.00095 | 0.00038 | 0.00254 | 0.00088 | 0.00016 | 0.00017 | 0.00030 | <0.00006
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0409 | 0.0411 | 0.0358 | 0.0974 | 0.0396 | 0.0445 | 0.0389 | 0.0383 | 0.0388 | 0.0455 | 0.0393
铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.00055 | 0.00080 | 0.00056 | 0.00036 | 0.00068 | 0.00057 | 0.00046 | 0.00040 | 0.00055 | 0.00049 | 0.00062
锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0037 | <0.0008 | 0.0026 | 0.0086 | 0.0019 | 0.0111 | 0.0015
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00122 | 0.00156 | 0.00144 | 0.00086 | 0.00150 | 0.00131 | 0.00133 | 0.00134 | 0.00137 | 0.00145 | 0.00148
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | 0.00008 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00014 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00007 | <0.00007
铬（六价） | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.68 | 0.94 | 1.01 | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 0.99
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0332 | 0.0381 | 0.0288 | 0.0200 | 0.0263 | 0.0403 | 0.0170 | 0.0194 | 0.0213 | 0.0289 | 0.0364
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | mg/L | 0.65 | 0.73 | 0.57 | 0.40 | 0.52 | 0.77 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.57 | 0.71
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0053 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0056 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0049 | 0.0055
三溴甲烷 | ≤0.1 | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 末梢水为0.05≤ X ≤2；出厂水为0.3≤ X ≤2 | mg/L | 0.10 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.31 | 0.06 | 0.77 | 0.54 | 0.45 | 0.28 | 0.05
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 22 | 16 | 12 | 3 | 6 | 42 | 14 | 15 | 10 | 6 | 12
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）