## 第一季度2月份
浏阳市2024年2月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学 | 浏阳市自来水公司办公楼 | 荷花中学 | 关口中学 | 行政中心附二栋 | 浏阳市文图博餐饮中心餐厅
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.06 | 0.25 | 0.53 | 0.14 | 0.01 | 0.01
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.72 | 7.46 | 7.59 | 7.53 | 7.60 | 7.47
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.051 | 0.056 | 0.045 | 0.061 | 0.061 | 0.059
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00058 | 0.00064 | 0.00134 | 0.00015 | 0.00047 | 0.00068
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0162 | 0.0172 | 0.0295 | 0.0131 | 0.0153 | 0.0204
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00062 | 0.00055 | 0.00060 | 0.00108 | 0.00070 | 0.00067
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 0.87 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.90
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.009778 | 0.009336 | 0.011122 | 0.004067 | 0.005560 | 0.006107
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.000197 | <0.000197 | <0.000197 | <0.000197 | <0.000197 | <0.000197
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.002087 | 0.001914 | 0.002365 | 0.000964 | 0.001272 | 0.001519
三溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.12 | 0.13
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | <0.003 | 0.004 | <0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.006
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 0.05≤ X ≤2 | mg/L | 0.38 | 0.39 | 0.21 | 0.66 | 0.59 | 0.51
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）