## 第一季度3月份
浏阳市2024年3月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学 | 浏阳市自来水公司办公楼 | 荷花中学 | 关口中学 | 行政中心附二栋 | 浏阳市文图博餐饮中心餐厅
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.33
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.77 | 7.60 | 7.61 | 7.55 | 7.65 | 7.54
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | <0.045 | <0.045 | 0.045 | <0.045 | 0.094 | <0.045
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00014 | 0.00024 | 0.00030 | 0.00014 | 0.00040 | 0.00123
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0136 | 0.0192 | 0.0185 | 0.0118 | 0.0128 | 0.0245
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00060 | 0.00061 | 0.00069 | 0.00062 | 0.00061 | 0.00053
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 1.04 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.14 | 1.34
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.006559 | 0.004099 | 0.006336 | 0.002416 | 0.003636 | 0.004885
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.000197 | <0.000197 | <0.000197 | <0.000197 | <0.000197 | <0.000197
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.001379 | 0.000835 | 0.001325 | 0.000465 | 0.000760 | 0.000990
三溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.10
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | 0.004 | 0.008 | 0.006 | <0.003 | <0.003 | 0.010
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | 0.009 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 0.05≤ X ≤2 | mg/L | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.57 | 0.51 | 0.43
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）