## 4月
浏阳市2023年4月份市政供水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值 单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫停车坪水龙头 | 浏阳市汽车西站内卫生间洗手池水龙头 | 车站路比一比超市一楼卫生间水龙头 | 荷花中学门卫室水龙头 | 碧景湾小区门卫室水龙头 | 浏阳市自来水公司办公大楼一楼卫生间洗手池水龙头 | 关口中学食堂一楼就餐水龙头 | 浏阳市自来水公司第三水厂出厂水取水点 | 碧桂园售楼部一楼卫生间洗手池水龙头 | 市疾控中心5楼理化实验室 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.15
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 125 | 108 | 135 | 134 | 142 | 147 | 139 | 145 | 150 | 144 | 150
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 |  | 6.93 | 6.82 | 7.27 | 7.60 | 7.68 | 6.58 | 7.46 | 7.51 | 7.54 | 7.75 | 7.48
总硬度（以CaCO?计） | ≤450 | mg/L | 70.8 | 64.6 | 79.6 | 71.0 | 77.4 | 81.7 | 84.1 | 84.1 | 79.8 | 80.0 | 81.7
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
挥发酚类 | ≤0.002 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
氯化物 | ≤250 | mg/L | 11.7 | 11.7 | 14.5 | 12.6 | 14.3 | 14.5 | 15.4 | 16.8 | 14.5 | 14.0 | 14.7
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.046 | <0.045 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.047 | 0.071 | 0.066 | 0.058 | 0.077 | 0.054
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 4.2
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 19 | 19 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 25
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | 0.04 | 0.05 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.08 | 0.05
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.0175 | 0.0185 | 0.0150 | 0.0098 | 0.0148 | 0.0131 | 0.0104 | 0.0118 | 0.0123 | 0.0137 | 0.0110
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00070 | 0.00116 | 0.00047 | 0.00090 | 0.00170 | 0.00283 | 0.00050 | 0.00707 | 0.00048 | 0.00144 | 0.00049
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0204 | 0.0225 | 0.0229 | 0.0240 | 0.0248 | 0.0362 | 0.0248 | 0.0227 | 0.0241 | 0.0247 | 0.0232
铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.00084 | 0.00062 | 0.00058 | 0.00049 | 0.00081 | 0.00077 | 0.00068 | 0.00066 | 0.00162 | 0.00050 | 0.00145
锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.0038 | 0.0033 | 0.0048 | 0.0077 | 0.0058 | 0.0101 | 0.0070 | 0.0058 | 0.0117 | 0.0102 | 0.0054
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00068 | 0.00065 | 0.00067 | 0.00070 | 0.00070 | 0.00072 | 0.00065 | 0.00078 | 0.00062 | 0.00064 | 0.00064
硒 | ≤0.01 | mg/L | 0.00015 | 0.00015 | 0.00021 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00021 | 0.00019 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00018 | 0.00015
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | 0.00008 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00013 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00020
铬（六价） | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 1.39 | 0.93 | 0.90 | 0.91
四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0169 | 0.0148 | 0.0125 | 0.0177 | 0.0128 | 0.0119 | 0.0089 | 0.0052 | 0.0133 | 0.0134 | 0.0093
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.20
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.016 | <0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.018
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.011 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 末梢水为0.05≤ X ≤2；出厂水为0.3≤ X ≤2 | mg/L | 0.20 | 0.26 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.44 | 0.79 | 0.53 | 0.13 | 0.06 | 0.60
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）