## 5月
浏阳市2023年5月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室停车坪水龙头 | 碧桂园售楼部一楼洗漱间水龙头 | 荷花中学门卫水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头 | 关口中学食堂内一楼就餐厅水龙头 | 浏阳市自来水公司办公楼1楼洗漱间水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.35 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.54
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.59 | 7.54 | 7.62 | 7.52 | 7.49 | 7.49
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.03 | 0.03
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00064 | 0.00047 | 0.00097 | 0.00063 | 0.00064 | 0.00291
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0198 | 0.0162 | 0.0189 | 0.0151 | 0.0149 | 0.0290
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00050 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00045 | 0.00042 | 0.00040
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.00007 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.54
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0113 | 0.0081 | 0.0118 | 0.0073 | 0.0059 | 0.0113
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | - | 0.0028 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0028
三溴甲烷 | ≤0.1 | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.24
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | 0.011 | <0.008 | <0.008 | 0.008 | 0.021 | <0.008
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 0.05≤ X ≤2 | mg/L | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.49 | 0.68 | 0.24
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）