## 9月
浏阳市2023年9月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室停车坪水龙头 | 浏阳市自来水公司办公楼1楼洗漱间水龙头 | 荷花中学门卫室外水龙头 | 关口中学食堂一楼餐厅水龙头 | 行政中心附二栋一楼洗漱间水龙头 | 浏阳市文图博餐饮中心餐厅水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.08
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.50≤ X ≤8.50 | - | 7.70 | 7.92 | 7.85 | 7.87 | 7.61 | 7.68
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.072 | 0.062 | 0.070 | 0.062 | 0.059 | 0.062
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00023 | 0.00333 | 0.00062 | 0.00026 | 0.00052 | 0.00102
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0216 | 0.0401 | 0.0241 | 0.0192 | 0.0187 | 0.0258
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00150 | 0.00113 | 0.00176 | 0.00172 | 0.00161 | 0.00160
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 1.06 | 0.80 | 1.00 | 0.92 | 0.91 | 0.95
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0460 | 0.0318 | 0.0291 | 0.0426 | 0.0346 | 0.0281
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | 0.0013 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0072 | 0.0058 | 0.0049 | 0.0068 | 0.0062 | 0.0058
三溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.90 | 0.64 | 0.58 | 0.84 | 0.69 | 0.58
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 0.05≤ X ≤2 | mg/L | 0.06 | 0.19 | 0.20 | 0.39 | 0.39 | 0.21
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 7 | <1 | 32 | 15 | 12 | 5
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）