## 10月
浏阳市2023年10月份市政供水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值 单位 | 检测结果
|  |  | 市疾控中心五楼理化实验室 | 浏阳市汽车西站大厅一楼女卫生间水龙头 | 车站路比一比超市一楼卫生间水龙头 | 浏阳市自来水公司办公楼一楼卫生间水龙头 | 碧景湾小区门卫室外水龙头 | 荷花中学门卫室外水龙头 | 水厂出厂水取水点 | 关口中学食堂一楼餐厅水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头 | 浏阳市文图博餐饮中心餐厅水龙头 | 集里中学门卫室水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.07 | 0.57 | 0.28 | 0.80 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.30
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 115 | 129 | 118 | 117 | 120 | 133 | 117 | 120 | 117 | 137 | 130
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.72 | 7.65 | 7.47 | 7.76 | 7.67 | 7.49 | 7.62 | 7.56 | 7.83 | 7.87 | 7.60
总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | mg/L | 73.5 | 71.0 | 75.3 | 74.3 | 75.1 | 72.7 | 74.1 | 76.3 | 74.7 | 74.5 | 70.9
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016 | <0.0016
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
氯化物 | ≤250 | mg/L | 3.7 | 18.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 20.0 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 20.1 | 18.4
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.106 | 0.114 | 0.106 | 0.108 | 0.111 | 0.108 | 0.101 | 0.109 | 0.102 | 0.105 | 0.109
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.0420 | 0.0331 | 0.0413 | 0.0364 | 0.0343 | 0.0427 | 0.0304 | 0.0354 | 0.0330 | 0.0373 | 0.0240
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00066 | 0.00031 | <0.00008 | 0.00043 | 0.00037 | 0.00010 | <0.00008 | <0.00008 | 0.00056 | 0.00074 | 0.00041
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0178 | 0.0195 | 0.0178 | 0.0323 | 0.0187 | 0.0197 | 0.0153 | 0.0165 | 0.0163 | 0.0224 | 0.0182
铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.00067 | 0.00124 | 0.00111 | 0.00124 | 0.00086 | 0.00087 | 0.00110 | 0.00066 | 0.00122 | 0.00076 | 0.00061
锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.0031 | 0.0017 | 0.0046 | 0.0140 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0040 | 0.0480 | 0.0017
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00133 | 0.00128 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00131 | 0.00145 | 0.00119 | 0.00124 | 0.00122 | 0.00128 | 0.00119
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
铬（六价） | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.94 | 1.03 | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.85
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.021169 | 0.020008 | 0.015244 | 0.014664 | 0.013628 | 0.020923 | 0.007808 | 0.008998 | 0.012797 | 0.013969 | 0.019136
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.46 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.42
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | 0.001512 | 0.001439 | 0.001367 | 0.001349 | 0.001325 | 0.001425 | 0.001182 | 0.001246 | 0.001317 | 0.001371 | 0.001426
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.005518 | 0.005294 | 0.004571 | 0.004446 | 0.004236 | 0.005280 | 0.003094 | 0.003428 | 0.004104 | 0.004400 | 0.005142
三溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | <0.003 | 0.007 | <0.003 | 0.004 | 0.004 | <0.003
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 末梢水为0.05≤ X ≤2；出厂水为0.3≤ X ≤2 | mg/L | 0.33 | 0.20 | 0.31 | 0.52 | 0.29 | 0.26 | 0.65 | 0.31 | 0.42 | 0.20 | 0.25
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）