## 11月
浏阳市2023年11月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室停车坪水龙头 | 浏阳市自来水公司办公楼一楼卫生间水龙头 | 荷花中学门卫室外水龙头 | 关口中学食堂一楼餐厅外水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头 | 浏阳市文图博餐饮中心餐厅水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.02 | 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.16
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.58 | 7.61 | 7.46 | 7.72 | 7.84 | 7.72
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | <0.045 | <0.045 | <0.045 | <0.045 | 0.100 | 0.100
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00031 | 0.00191 | 0.00038 | 0.00018 | 0.00028 | 0.00105
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0193 | 0.0313 | 0.0214 | 0.0165 | 0.0178 | 0.0320
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00128 | 0.00131 | 0.00136 | 0.00135 | 0.00136 | 0.00131
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 0.97 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.97
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.014500 | 0.011821 | 0.013709 | 0.007101 | 0.009550 | 0.009335
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | 0.001228 | 0.001195 | 0.001219 | 0.001130 | 0.001188 | 0.001199
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.004157 | 0.003780 | 0.004083 | 0.001539 | 0.001565 | 0.001567
三溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.16 | 0.20 | 0.19
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 0.05≤ X ≤2 | mg/L | 0.34 | 0.62 | 0.20 | 0.58 | 0.43 | 0.29
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | 13 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）