## 12月
浏阳市2023年12月份市政供水管网末梢水抽检结果
抽检单位：浏阳市疾病预防控制中心
检测项目 | 限值 | 数值单位 | 检测结果
|  |  | 集里中学门卫室停车坪水龙头 | 浏阳市自来水公司办公楼一楼卫生间水龙头 | 荷花中学门卫室外水龙头 | 关口中学食堂一楼餐厅水龙头 | 行政中心附二栋一楼卫生间水龙头 | 浏阳市文图博餐饮中心餐厅水龙头
色度 | ≤15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.27 | 0.42 | 0.14 | 0.10 | 0.31 | 0.35
臭和味 | 无异臭、异味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | 6.5≤ X ≤8.5 | - | 7.52 | 7.48 | 7.35 | 7.34 | 7.46 | 7.53
氯酸盐 | ≤0.7 | mg/L | 0.047 | 0.100 | <0.045 | 0.046 | <0.045 | <0.045
硝酸盐（以N计） | ≤10 | mg/L | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7
氨（以N计） | ≤0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.00257 | 0.00336 | 0.00267 | 0.00065 | 0.00072 | 0.00152
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.0122 | 0.0284 | 0.0165 | 0.0100 | 0.0114 | 0.0167
砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.00076 | 0.00062 | 0.00078 | 0.00063 | 0.00073 | 0.00075
镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
高锰酸盐指数（以O2计） | ≤3 | mg/L | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.67
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.010080 | 0.008558 | 0.009258 | 0.005909 | 0.007551 | 0.009402
一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | 0.001127 | 0.001145 | 0.001133 | 0.001088 | 0.001120 | 0.001153
二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.003356 | 0.001522 | 0.001561 | 0.002758 | 0.003049 | 0.003444
三溴甲烷 | ≤0.1 | mg/L | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630 | <0.000630
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ≤1 | - | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.23
二氯乙酸★ | ≤0.05 | mg/L | 0.010 | 0.011 | <0.003 | <0.003 | 0.013 | <0.003
三氯乙酸★ | ≤0.1 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008
游离氯 | 0.05≤ X ≤2 | mg/L | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.54 | 0.49 | 0.27
菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
总大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
评价结果 | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
填报人：（签名） 审核人：（签名 ） 签发人：（签名）